## 配置清单
宜都市人民法院UPS电池采购清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 型号 | 单价 | 小计 | 备注
1 | UPS电池 | 铅酸免维护蓄电池12V-100AH一、蓄电池技术参数要求 1.蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池。 2.蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。此项须以第三方国家认可实验室出具的浮充寿命测试报告佐证。3.蓄电池10h率容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.90C10；1hr容量放电不低于0.70C10。4.蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于8mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于12mV，10h率放电终止端电压差不大于120mV。5.蓄电池之间连接电压降△U≦5mV。6.荷电保持能力：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99％。静置180天后其荷电保持能力应不低于89%。7.蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出。8.蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。9.蓄电池按YD/T 799-2024通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于99％。气体析出量试验：浮充条件下Ge≤0.00025mL/(Ah·h)；2.40V/单格均充条件下Ge≤0.0008mL/(Ah·h)10.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。11.蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa。12.蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过20%。13.蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于1.0C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。14.蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于98.5%。15.蓄电池24h再充电能力因素不低于92%；168h再充电能力因素不低于100%。16.蓄电池容量一致性测试，10h率放电试验时，最大与最小实际容量差值≤1%。17.抗机械破损能力测试后蓄电池无破损及漏液。18.蓄电池耐接地短路试验后，不应有腐蚀、灼烧迹象及槽盖的碳化。19.蓄电池按GB/T 19638.1-2014国标6.21条或YD/T 799-2024标准7.26.2条充放循环耐久性试验，循环次数不低于600次。20.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。21.蓄电池的浮充电压值及范围：13.38V~13.62V，浮充电流值及范围: 1~1.5mA/Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围:14.10~14.50V，充电电流值及范围: 0.1C10~0.25C10A。22.蓄电池应有制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。23.以上第2~19条须提供不低于本次采购容量的国家认可第三方实验室出具的检测报告。 二、★蓄电池生产厂家要求： 1.蓄电池厂家必须是高新技术企业。2.蓄电池厂家必须提供ISO45001、ISO9001、ISO14001三体系认证证书和ISO5001能源管理体系认证证书。3.必需提供泰尔认证证书和泰尔检测报告复印件，供货时须提供原产地证明文件。4.蓄电池生产厂家须有CE认证证书、安全生产标准化三级证书、清洁生产企业的认定资质。5.为响应国家绿色环保要求，蓄电池生产商必须具有新版排污许可证、通过不低于省级部门的绿色工厂认定、且已取得3A级绿色企业认证和五星级绿色供应链认证证书，并提供国家认监委网站查询结果截图、必须是不低于省级认可的节水型企业。6.蓄电池生产企业必须是在已公告的《铅酸蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业名单内。7.为提高产品安全性，所投蓄电池厂家必须要有板栅和极板防短路专有技术，提供权威第三方证明文件。8.未预防电池安装不规范导致的蓄电池散热困难引起热失控，厂家应拥有防止热失控的利于蓄电池散热技术，提供权威第三方证明文件。以上资质需提供加盖企业公章的复印件或证明材料。 | 88 | 节 |  |  |  | 安装地点：宜都市法院二楼机房、枝城法庭机房、宜都市法院三楼第一审判庭机房、宜都市法院三楼第四、五审判机房
2 | 安装及辅材 | 安装、电源线等 | 1 | 项
3 | 合计